Komunikāciju interfeiss   IF-1.2.

Lietotāja instrukcija.
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Komunikāciju interfeiss IF-1.2 paredzēts informācijas nolasīšanai no apsardzes paneļa komunikātora un padošanai uz raidītāju RT4-5se, tālākai nosūtīšanai uz apsardzes sistēmas centrālo pulti CU-4000.

Interfeiss IF-1.2 parādīts 1.zīmējumā. 

kur

1 – raidītāja RT4-5se pievienošanas kontaktu panelis.

2 – telefona līnijas un papildus telefona aparātu pievienošanas kontaktu panelis.

3 – apsardzes paneļa pievienošanas kontaktu panelis.

4 – komunikāciju kontroles indikātors.

5 – barošanas sprieguma indikātors.

Zīm.1.
Interfeiss IF-1.2 , imitē, priekš apsardzes paneļa, centrālo staciju ar savu numuru un pieņem informāciju formātā Silent Knight fast (20bps, 1400 Hz handshake, 4X2). 

Interfeiss IF-1.2 var strādāt ar jebkuru standarta apsardzes paneli, kurš uztur doto datu pārraides formātu.

Apsardzes paneļa programmēšanas rekomendācijas.

1. Komunikātora programmēšana .

Darbam ar interfeisu IF-1.2, apsardzes paneļa komunikātorā ir jābūt izdalītam vienam centrālās stacijas telefona numuram. Pēc noklusēšanas, interfeisam ir numurs 2. Telefona numura programmēšanas piemērs:
DSC  PC2525

Sekcija [30] ievadīt – 2, *,6, #

DSC PC585

Sekcija [301] ievadīt – D(vai E),2, *,6, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Sekcija [04] ievadīt – 2, [TRBL],[CLEAR]

Gadījumos, kad apsardzes panelim jāstrādā uz centrālo pulti un uz telefona līniju, jāieprogrammē otrais telefona numurs. Izmantojot interfeisu  IF-1.2 , pirms centrālās stacijas numura jāievada skaitlis 9 un pauze. Saņemot skaitli 9,interfeiss IF-1.2 pieslēdz apsardzes paneli pie telefona līnijas un atslēdz papildus telefona aparātus.  Pauze nodrošina normālu funkcionēšanu, gadījumos, kad uz papildus telefonu aparāta nav nolikta klausule.

Otrā telefona numura programmēšanas piemērs:

DSC  PC2525

Sekcija [32] ievadīt – 9,*,4,*,[telefona numurs], #

DSC PC585

Sekcija  [302] ievadīt – 9,*,5,5,*,[telefona numurs], #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Sekcija [06] ievadīt – 9, [MEM],[telefona numurs],[TRBL],[CLEAR]

Visiem telefonu numuriem jābūt ar ieprogrammētu impulsu numuru sastādīšanas režīmu.

Piemērs:
DSC  PC2525

Sekcija [46] – Light3 – OFF, #

DSC PC585

Sekcija [380] – Light3 – ON, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Neprogrammējas 

2. Komunikāciju formāta programmēšana.

Interfeiss IF-1.2 pieņem informāciju tikai formātā Silent Knight fast (20bps, 1400 Hz handshake, 4X2). Citus komunikāciju formātus interfeiss neuztur. 

Formāta Silent Knight fast (20bps, 1400 Hz handshake, 4X2) programmēšanas piemērs:

DSC  PC2525

Sekcija  [44] ievadīt – 02, #

DSC PC585

Sekcija  [360] ievadīt – 01, #

ESPRIT 738 EXPRESS+

Sekcija [09]  5.skaitlis (TL1) vai 6.skaitlis (TL2) ievadīt – 2,[CLEAR]

Dati caur interfeisu IF-1.2 tiek nosūtīti formātā 4Х2. Tas nozīmē, ka interfeisa nosūtītais Account code sastāv no 4 sešpadsmitnieku sistēmas cipariem, bet notikuma kods no 2 sešpadsmitnieku sistēmas cipariem . Skaitli 0 pielietot aizliegts. Skaitlis 0 jāaizvieto ar simbolu A. 

Piemērs: ja jānosūta –3050, jāprogrammē 3A5A

3. Izeja “TRBL”.

Interfeisā IF-1.2 ir paredzēta (iebūvēta) pieslēgtās telefona līnijas kontroles funkcija. Telefona līnijas stāvoklis tiek kontrolēts momentā, kad interfeiss pieslēdz apsardzes paneli pie telefona līnijas ( pēc skaitļa 9 ievadīšanas). Gadījumā, kad telefona līnijā nav strāvas, interfeisa izeja ”TRBL” pārslēdzas stāvoklī  “1” (normāli “TRBL” = “0”). Pieslēdzot izeju “TRBL” pie vienas no raidītāja RT4-5se ieejām, informācija par telefona līnijas bojājumu tiks pārraidīta uz centrālo pulti.
4. Paneļa statuss.

No apsardzes paneļa  caur interfeisu IF-1.2 uz centrālo pulti tiek nosūtīti kodi arī par objekta uzlikšanu/noņemšanu no apsardzes. Lai paaugstinātu objekta statusa nosūtīšanas operativitāti un drošumu, rekomendējam  apsardzes paneļa izeju PGM , ieprogrammējot to uz objekta statusa attēlošanu, pieslēgt pie raidītāja RT4-5se vienas no ieejām. Šāda veida notiek objekta statusa nosūtīšanas dublēšana.

 1.Pielikums . Interfeisa IF-1.2 pieslēgšanas shēma. 
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2.Pielikums. Rekomendējamie notikumu kodi formātā 4X2.
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