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Zonu paplašinātājs MX8-4ev
Instalācijas pamācība.

2008 g.

Apraksts
Zonu paplašinātājs parēdzēts objektu ierīces RT4-5se  zonu skaita palielināšanai .Viena zonu paplašinātāja zonu skaits ir 8. Kopējais maksimālais zonu skaits var būt 36 (4 kopīgi izmantoti zonu paplašinātāji + 4 esošās objekta ierīces zonas). 

Zonu paplašinātājam ir :

· 2 kontaktu kopnes:
· barošanas avota un devēju (līdz 8 gab.) pieslēgšanai pie zonu paplašinātāja 
· zonu paplašinātāja pieslēgšanai pie objekta ierīces RT4-5se un zonu paplašinātāju savstarpējai savienošanai.
· Barošanas indikātors
· Zonu numuru uzstādīšanas tiltslēgi (tiltslēgi J1, J2)

	Tiltslēgs J1
	Tiltslēgs  J2
	Zonas numurs

	uzstādīts
	uzstādīts 
	1-8

	noņemts
	uzstādīts 
	9-16

	uzstādīts 
	noņemts 
	17-24

	noņemts 
	noņemts 
	25-32


· Paplašinātāja ieeju darba režīmu uzstādīšanas tiltslēgs (tiltslēgs  PULL).

Ja kā aktīvs ir uzstādīts pozitīvs līmenis (tiltslēgs  PULL ir uzstādīts), tad ieejas reaģē uz signālu +12V - pārrāvums . Ja kā aktīvs ir uzstādīts negatīvs līmenis (tiltslēgs  PULL ir noņemts), tad ieejas reaģē uz signālu GND - pārrāvums 
Svarīgi!: Trauksme ieejā tiek aktivizēta ar signālu “0” , bet atjaunošana ar signālu “1” .

Notikumu formēšanas veids un paņēmieni

Formētais notikums ir sekojošā formā:

02XXYY00000000ZZ 

kur 02 – formāta identifikātors
ХХ – zonas trauksmes vai atjaunošanas kods. 59 – trauksme, 5Е – atjaunošana 

YY – paplašinātaja zonas numurs heksadecimālajā formātā.

ZZ – raidītāja  RT4-5se zonas numurs

Zonu palpašinātāju pieslēgšanas shēma parādīta zīmējumā.
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